Водоотводящая станция

«Адмирал-2499-2КП»

Номер изделия:     132

Паспорт и типовое руководство по эксплуатации

| Содержание |
| --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Назначение | 4 |
| 2 | Основные технические данные | 4 |
| 3 | Комплектность | 4 |
| 4 | Описание насосной станции и её монтаж | 5 |
| 5 | Запуск и эксплуатация | 15 |
| 6 | Транспортировка и хранение | 21 |
| 7 | Свидетельство о приёмке | 22 |
| 8 | Гарантии изготовителя | 23 |
| 9 | Сведения об эксплуатации | 25 |
| 10 | Сведения о хранении | 26 |
| 11 | Сведения о ремонте | 27 |
|  | Приложение А. Основные технические данные и комплектность | 28 |
|  | Приложение Б. Основные виды (эскиз) | 30 |
|  | Приложение В. Декларация о соответствии | 33 |

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КНС  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕЁ МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НЕЙ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ОБВЯЗКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ!

Введение

Настоящий паспорт является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемый с изделием и предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем паспорте.

### Назначение

Водоотводящая станция (Канализационная насосная станция - КНС)  предназначена для перекачки сточных вод при невозможности их самотечного поступления в канализационный коллектор. Применяются в системах ливневой, производственной и хозяйственно-бытовой канализации. КНС выполнена на основе  ёмкости и оснащена погружными насосами. КНС предназначена для подземного размещения. Глубина заложения КНС зависит от глубины заложения подводящего трубопровода.

### Основные технические данные

Основные технические данные каждой КНС индивидуальны и отражены в приложении А данного руководства.

### Комплектность

Комплектность каждой КНС индивидуальна и отражена в приложении А данного руководства.

В приложении Б приводятся отдельные виды КНС.

4 Описание канализационной насосной станции и ее монтаж

4.1 Описание канализационной насосной станции

4.1.1 Подземная часть

КНС состоит из емкости, выполненной в виде цилиндра, установленного вертикально. Во внутреннюю часть ёмкости через стенку выведены гильзы, для трубопроводов подачи и отвода стоков. При отсутствии в ТЗ отметки самотечного трубопровода – врезка трубы осуществляется заказчиком в необходимом месте. В нижней части резервуара установлены два насоса погружного типа. Насосы установлены с возможностью вертикального перемещения по направляющим и крепятся к опорному патрубку без болтовых соединений посредством погружного соединителя, что значительно облегчает монтаж/демонтаж и техническое обслуживание самих насосов и арматуры. От каждого насоса идёт трубопровод, на котором находится обратный клапан и задвижка. Также внутри КНС установлены поплавковые датчики уровней включения/отключения насосов, все поплавки подключены к шкафу управления. Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме при подаче сигналов от поплавковых выключателей.

4.1.2 Надземная часть

Насосная станция, по желанию заказчика, может быть укомплектована блочно-модульным зданием (БМЗ) серии «Адмирал». БМЗ предназначено для размещения шкафа управления, грузоподъемного оборудования и проведения технического обслуживания насосов.

БМЗ устанавливается над насосной станцией на фундаментные блоки или ленточный фундамент и представляет собой жесткий сварной каркас, обшитый сэндвич-панелями с утеплителем из минеральной ваты. Снаружи БМЗ облицовано декоративными элементами.

БМЗ поставляется в полной заводской готовности. Внутри смонтированы: шкаф вводной-распределительный, шкаф управления насосной станцией, монорельсы для подъема сороулавливающей корзины и насосов, ручные цепные тали, системы освещения и отопления.

В случае комплектации блочно-модульного здания одним монорельсом, предназначенным  для подъема насосов, предусмотрена проушина, для крепления ручной тали, установленная над сороулавливающей корзиной. Ручную таль необходимо перевешивать с кошки монорельса на предусмотренную проушину.  При необходимости подъема насосов, ручную таль  перевесить обратно. Для подъема корзины или насоса, с помощью ручной тали, необходимо взять соответствующий конец цепи и заправить его в шкив тали. Цепь должна обогнуть шкив тали и выйти с противоположной стороны. Подробные правила использования ручной тали  описаны в паспорте на таль и пункте 5.3 настоящего паспорта.

Эскиз блочно-модульного здания – Рисунок 1

Рисунок 1 – Эскиз блочно-модульного здания

4.2  Монтаж и ввод в эксплуатацию КНС

4.2.1  Общие положения

Перед началом монтажа проверяйте правильность и соответствие проектных данных и подземного резервуара КНС. В проекте должны быть представлены следующие разделы:

-  основание и фундамент;

-  котлован;

-  подземный резервуар;

-  дренажная система;

-  инструкция по безопасности.

Проектные работы должны быть выполнены только профессиональными геотехниками, знающими теорию и требования по основаниям и грунтам.

4.2.2  Мероприятия по безопасности и охране труда

С точки зрения безопасности и охраны труда монтаж КНС является наиболее опасным этапом. Перед монтажом КНС убедитесь, что следующие мероприятия по безопасности и охране труда проверены и выполнены:

-  правильность формы котлована (исключение обвалов);

-  ограждение котлована;

-  ограждение проездов;

-  подъёмное оборудование и выполнение подъёмных работ;

-  подключение КНС к электросетям.

4.2.3 Перед монтажом убедитесь, что:

-   КНС не имеет транспортных повреждений;

-   комплектность станции соответствует комплекту поставки.

4.2.4  Разгрузка КНС с транспортного средства

Перед разгрузкой расчистить площадку под размещение КНС.

Подъем КНС с транспортного средства выполняют в соответствии с рисунком  2  КНС разместить в горизонтальном положении на деревянном ложементе и обеспечить устойчивое положение.

Рисунок  2

ВНИМАНИЕ! При использовании стропы «на удавку» грузоподъемность уменьшается до 80% от номинальной грузоподъемности стропы.

4.2.5  Фундаментная плита

Фундаментная плита КНС представляет собой монолитную бетонную конструкцию на уплотнённом слое гравия на дне котлована. Размеры плиты определяются рабочим проектом. Обеспечить связь фундаментной плиты и бетонного пригруза при помощи арматуры (рисунок 5).

Дно котлована должно быть выровненное и горизонтальное, при необходимости дно уплотняется вибратором. При чувствительном к нарушениям грунте уплотнение грунта выполнить с особой осторожностью.

4.2.6 Установка емкости КНС в вертикальное положение

Освободить площадку необходимую для подъема КНС в вертикальное положение.

Срезать ленты, крепящие емкость КНС к ложементу.

Открыть крышку КНС и вынуть все легкосъемные элементы (площадка обслуживания, сороулавливающая корзина, коробка с дополнительными комплектующими).

Перед подъемом корпуса подложить автомобильную покрышку в месте предположительного касания дна КНС с поверхностью земли. Покрышка должна лежать таким образом, что при подъеме КНС дно опиралась на покрышку (см. рисунок 2.1). Подъем КНС осуществлять с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, чтобы не повредить целостность изделия. Когда емкость примет вертикальное положение, покрышку следует убрать и опустить КНС на землю.

Поднять корпус КНС согласно рисунку 2.1

Рисунок 2.1

После установки резервуара вертикально, необходимо обеспечить  его  устойчивое положение, чтобы снизить вероятность опрокидывания.

4.2.7  Монтаж подземной части КНС

Перед монтажом ёмкости на фундамент очистить поверхности днища емкости и фундаментной плиты от посторонних предметов.

Ёмкость поднимают за подъёмные петли (рым-гайки в верхней части корпуса КНС), ставят на фундаментную плиту.

Опускание емкости осуществляется в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3

ВНИМАНИЕ! При установке ёмкости КНС в вертикальное положение нагрузку от массы ёмкости  распределить  равномерно по всем подъёмным ушкам. При подъёме стропы должны находиться в вертикальном положении.

Фиксацию емкости на плите перед заливкой бетоном осуществлять четырьмя распорными анкерами (входят в комплект). Перед фиксацией ёмкости выполнить песчаную подсыпку на бетонной плите 50 мм для распределения нагрузки на дно корпуса.   Отверстия на «юбке» корпуса КНС расположены с шагом 45 градусов так, чтобы корпус был зафиксирован от смещения со всех сторон. Через отверстия кронштейнов в бетонном основании сверлятся отверстия и устанавливаются анкеры (пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03  МДС 31-4.2000). Данное крепление необходимо только для фиксации емкости во время заливки бетоном. Компенсацию выталкивающей силы грунтовых вод на корпус КНС выполняет бетонный пригруз. Бетонный пригруз необходим для предотвращения смещения дна КНС при движении грунтов. На рисунке 4 показан узел крепления емкости к бетонному основанию.

Рисунок 4

Расчет веса бетона производится в объеме рабочего проекта или проекта производства работ. Масса плиты и бетонного пригруза должна быть не менее массы указанной в приложении А. Возвышение бетонного пригруза над основанием КНС не менее высоты указанной в приложении А. Вариант заливки показан на рисунке 5.

ВНИМАНИЕ! Бетонный пригруз является обязательным условием при монтаже КНС.

Рисунок 5

ВНИМАНИЕ! При расчете бетонного пригруза КНС должны выполняться два условия:

- Масса бетонного пригруза должна быть не меньше массы указанной в приложении А.

- Высота бетонного пригруза от  дна КНС должна быть не менее высоты указанной в приложении А.

4.2.8  Подсоединение труб

Перед подсоединением сливного и внешнего напорного трубопроводов следует проверить затяжку крепежных элементов внутреннего трубопровода КНС.

При муфтовых соединениях проверить следующее:

- поверхности чисты;

- оси подводящего коллектора и муфты параллельны;

- винты муфты затянуты.

При фланцевых соединениях проверить следующее:

- уплотнения не имеют повреждений;

- оси труб параллельны;

- затяжка выполнена равномерно.

Подсоединение труб выполняют по заполнении котлована до подводящего коллектора. Необходимо ввести во входную гильзу корпуса КНС сливную трубу. Получившийся зазор между сливной трубой и гильзой  загерметизировать строительной паклей с раствором цемента гипсоглиноземистого расширяющегося (ГОСТ 11052-74). Верхний край сороулавливающей корзины должен быть на 20мм ниже лотка сливного трубопровода. Узел ввода сливной трубы в корпус КНС показан на рисунке 6. В случае если заказчик не сообщал при заказе глубину залегания подводящего трубопровода, отверстие для ввода самотечной трубы необходимо сделать на месте монтажа на необходимой высоте. Герметизировать соединение и устанавливать корзину согласно рекомендациям указанным выше.

Рисунок 6

Далее по той же схеме необходимо присоединить напорный трубопровод.

4.2.9  Обратная засыпка

Перед обратной засыпкой проверьте ёмкость на отсутствие повреждений. После проверки емкости, произведите монтаж вентиляционных стояков, согласно рисунку 7.

При наличии повреждений связывайтесь с заводом-поставщиком КНС для согласования дальнейших действий.

После набора бетонным пригрузом 50% марочной прочности  и проверки вертикальности корпуса, а также проверки состояния других элементов, начинайте обратную засыпку в соответствии с рисунком 7.

Рисунок 7 - Обратная засыпка

Обратную засыпку производить песком без инородных предметов, равномерно по окружности КНС. В противном случае возможна деформация корпуса. Выполнить послойную песчаную засыпку котлована с утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 250 мм. Минимальный слой песка у стенки КНС должен быть не меньше 500 мм. Утрамбовку слоев засыпки производить ручным инструментом, либо иным способом, исключающим возможные повреждения корпуса КНС. Зимой учесть, что грунту нельзя давать замерзать.  Грунт под сливным и напорным коллекторами необходимо уплотнить. Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено.

Запрещается производить утрамбовку верхних слоев засыпки котлована вокруг КНС с использованием автотранспорта и строительной техники.

Верхняя часть ёмкости находится над землёй.

4.2.10 Монтаж надземной части КНС

При комплектации КНС БМЗ, необходимо произвести монтаж надземной части, согласно данному паспорту.

БМЗ устанавливается над насосной станцией на фундаментальные блоки или ленточный фундамент. Монтаж конструкции производить краном необходимой грузоподъемности.

Подъем осуществляется за строповочные отверстия, расположенные в верхней части вертикальных стоек каркаса. Схема строповки БМЗ указана на рисунке 8

После установки БМЗ на штатное место необходимо закрепить его анкерными болтами. В нижней части корпуса предусмотрены проушины для крепления БМЗ к фундаменту анкерными болтами.

Рисунок 8 – Схема строповки блочно-модульного здания

После установки блочно-модульного здания над корпусом насосной станции, необходимо произвести утепление между корпусом КНС и отверстием в полу. Для утепления необходимо провести засыпку данного зазора песком.

При исполнении БМЗ из нескольких блочных частей, необходимо произвести монтаж согласно рекомендациям, указанных в Приложении (см. содержание).

ВНИМАНИЕ! Бетонирование зазора между корпусом КНС и отверстием в полу БМЗ ЗАПРЕЩЕНО!

4.2.11  Дополнительная оснастка КНС

Дополнительную оснастку, в т.ч. вентиляционные трубы, ограждение, крепят имеющимися крепёжными деталями.

4.2.12  Типичные монтажные ошибки

Основными монтажными ошибками при монтаже КНС являются:

-  обратная засыпка и уплотнение ниже сливного и напорных коллекторов выполнена небрежно, или был применён мёрзлый грунт. В результате возможен сдвиг внутреннего трубопровода из-за оседания грунта.

- Неравномерное выполнение обратной засыпки грунтом. Например: грузовик свалил грунт только на одну сторону от ёмкости. Это может вызвать наклон, повреждая ёмкость и трубопровод.

- Инородные предметы в обратной засыпке, которые могут повредить стенку ёмкости.

- Проектные или производственные ошибки/неточности при производстве земельных работ.

- Замерзание грунта или подъём уровня грунтовых вод после монтажа.

ВНИМАНИЕ! Проектирование и выполнение работ по котловану следует поручить только профессиональным геотехникам.

При проектировании следует учесть требования по ремонтно-обслуживающим работам (подъезд к КНС).

5  Запуск КНС и эксплуатация

5.1 Монтаж насосов

Перед монтажом необходимо удалить из корпуса КНС транспортировочные распорки и крепежи, ознакомиться с паспортом насосов. Протянуть все болтовые соединения фланцев, задвижек, обратных клапанов и других элементов (в том числе  и болты на самой арматуре). Так как во время транспортировки они могут ослабнуть.  Используя грузоподъемное оборудование опустить насосы по направляющим до стыковки фланца насоса с фланцем нагнетательного патрубка в соответствии с рисунком 9. Фланцы прижимаются друг к другу под действием веса насоса. Кабели насоса вывести через соответствующие отверстия в верхней части  корпуса. Каждый кабель разместить в отдельном кабельном вводе. Кабель от насосов разместить так, чтоб была исключена возможность попадания кабеля в зону всасывания насосов, а

также должны быть исключены резкие перегибы кабеля.

5.2 Монтаж поплавков

Кабели поплавковых выключателей крепятся к шнуру, входящему в комплект поставки (рисунок 10)  . Точка крепления кабеля должна находиться на расстоянии не менее 150 мм от места входа кабеля в корпус датчика. Шнур привязывается к РЫМ-гайке в верхней части корпуса КНС или же к специальной пластине с отверстием. В любом случае, при развешивании поплавков необходимо следить, чтоб их работе не мешали другие конструктивные элементы КНС. Не допустить  того, чтоб поплавок при изменении уровня упирался в конструктивные элементы и не мог изменить свое положение в пространстве, так как это негативно влияет на надежную работу КНС.

Рисунок  10 – Схема крепления поплавков

Рисунок  11- Схема работы поплавка при изменении уровня жидкости

Рисунок  12 – Схема размещения поплавковых выключателей и алгоритм работы КНС

На рисунке 12 указана стандартная схема размещения поплавковых выключателей. В случае нестандартного алгоритма работы КНС, использовать схему, указанную в Приложении В к данному паспорту. Если в приложении В схемы нет, значит алгоритм работы КНС стандартный.

Более подробно работу шкафа управления можно посмотреть в руководстве по эксплуатации на шкаф управления.

Перед запуском КНС необходимо убедиться в том, что насосы вращаются в правильном направлении. Как это сделать, подробно описано в руководстве на насосный агрегат.

5.3 Грузоподъемное устройство

БМЗ оборудован грузоподъемным устройством, предназначенным для подъема, удержания в поднятом положении и опускании насосов и корзины.  В качестве  грузоподъемного устройства используется ручная цепная таль. Таль может быть закреплена на специальной проушине или на грузовой кошке, закрепленной на монорельсе. Сборку и установку кошки осуществить согласно паспорту ручной грузовой кошки (идет в комплекте).

Ручная таль поставляется в собранном виде. После монтажа надземной части насосной станции, необходимо закрепить ручную таль на специальной проушине или на грузовой кошке.

Для подъема или опускания груза необходимо:

- изучить паспорт на ручную таль (идет в комплекте);

- убедиться, что в зоне работ нет посторонних людей и препятствий;

- установить таль в соответствующее место;

- заправить свободный конец цепи в ручную таль согласно рисунку 13

ВНИМАНИЕ!  При каждом использовании грузоподъемного механизма цепь заправляется согласно Рис. 13

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Заправлять цепь другим способом!

Рисунок 13

Заправить цепь между верхним прижимным роликом и звездочкой так, чтобы цепь вошла в зацепление со звездочкой на несколько звеньев. После чего  тянуть за тяговую цепь в направлении «Up» для полного зацепления звездочки и цепи. Свободный конец цепи  должен выйти между нижним направляющим роликом и звездочкой.

Технические характеристики грузоподъемного устройства указаны в приложении А данного руководства.

Подробная информация  о сборке, техническом обслуживании, хранении и транспортировки грузоподъемного устройства указаны в паспорте на соответствующее изделие (прилагаются в комплекте).

5.4 Техническое обслуживание

При  наполнении корзины (при наличии) мусором ее нужно поднять по направляющим и опорожнить в контейнер.

Обслуживание насосов необходимо производить согласно приведенным в паспорте на насос  указаниям.

Обслуживание щита управления  необходимо производить согласно приведенным в паспорте на щит управления указаниям.

5.5  Меры безопасности

При эксплуатации КНС необходимо руководствоваться положениями и требованиями, изложенными в следующих документах:

-«Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений»;

- «Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок»;

-  Паспорт на насосы и электрическая схема шкафа.

5.6 Обслуживание КНС должно производиться персоналом, который прошел специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом и электрической схемой.

5.6.1 Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание электронасосов, должны быть обучены правилам безопасности и работы с электроустановками, и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний правил технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного раза в течение 2 лет.

5.6.2 Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

5.6.3 У рабочих мест должны быть вывешены технологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции по технике безопасности. В особо опасных местах должны быть вывешены предупредительные и разъясняющие знаки и плакаты.

5.6.4 При эксплуатации насосов необходимо соблюдать правила безопасности, изложенные в паспорте насосов.

5.6.5 Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться взрывонезащищенными электроприборами при спуске во внутрь корпуса насосной станции, а также около открытых крышек при ее проветривании в виду возможности образования взрывоопасной смеси паров.

5.6.6 В емкость насосной станции допускается спускаться только после ее длительного проветривания с открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил обслуживания канализационных колодцев.

6 Транспортировка и хранение

6.1 Подземная часть

Транспортирование КНС следует осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – 5 по ГОСТ 15150.

Вид перевозки ёмкостей КНС – горизонтальный на платформе. Изделие устанавливается на деревянные подставки и закрепляется для предохранения от сдвига. При транспортировании на автомашинах допускаемая скорость – 80 км/ч. При этом не должно быть «отрыва» груза от платформы с последующим ударом при резких вертикальных перемещениях платформы.

При транспортировании, хранении и эксплуатации КНС не допускается ее бросать и подвергать ударам. КНС следует хранить в условиях, установленных для группы 5 по ГОСТ 15150.

6.2 Надземная часть

Транспортирование модульного здания допускается на любое расстояние, любым видом транспортного средства в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировке БМЗ на автомобильной платформе крепление осуществляется ремнями-стяжками. Ремни-стяжки должны быть надежно закреплены к платформе. При этом не должно быть «отрыва» груза от платформы с последующим ударом при резких вертикальных перемещениях платформы.

Перед вводом в эксплуатацию, после транспортировки, в случае повреждения лакокрасочного покрытия, необходимо зачистить, загрунтовать и окрасить поврежденный участок.

7 Свидетельство о приемке

Водоотводящая насосная станция:

«Адмирал-2499-2КП»,  №132

Испытана и признана годной к эксплуатации.

Дата приемки комплекта  "___"______________20 __ г.

Ответственный за приемку сотрудник ПО     ____________, _________________

подпись          Фамилия И.О.

Ответственный за приемку сотрудник ОРК   ____________, _________________

подпись          Фамилия И.О.

Дата реализации	 "___"______________20 __ г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0  ГОСТ 9.014 – 78.

8 Гарантии изготовителя

8.1	Гарантийный срок на насосную станцию «Адмирал - 2499 - 2КП» – 5 лет с момента получения оборудования Заказчиком, за исключением:

- насос Grundfos SEG.40.09.2.50В – 2 года с момента получения оборудования Заказчиком;

- шкаф управления насосной станцией «Адмирал - 2499 - 2КП» –  1 год с момента получения оборудования Заказчиком;

- запорная арматура – 1 год с момента получения оборудования Заказчиком;

8.2	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КНС требованиям ТЗ, её техническим характеристикам (указанным в разделе 2) настоящего паспорта, надежную, безаварийную работу, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов. А также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и   эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

8.3	При проведении гарантийного ремонта в течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

8.4	Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

а) Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации отраженных в данном руководстве;

б)  Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

в)  Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

г)  Применения изделия не по прямому назначению;

д) Отсутствие пригруза бетоном в соответствии с рисунком 5.

8.5	Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

8.6	Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

8.7	Изделие, передаваемое для гарантийного, ремонта должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

8.8	Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

8.9	За неправильность выбора КНС предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию,   внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных      обязательств перед Покупателем.

Адрес завода-изготовителя:

ООО «Завод Адмирал»

Юр. Адрес: 644007 г. Омск ул. Октябрьская 153 оф. 4

Почтовый адрес: 644100 а/я 3855

Адрес производства:  г. Омск; пр. Нефтезаводская, 43/1;

Тел. (3812) 90-72-84; 90-85-39; Факс (3812) 66-58-85;

E-mail: admiral-omsk@mail.ru

Сайт: www.admiral-omsk.ru

9 Сведения об эксплуатации

Сведения об эксплуатации заносятся в таблицу 3.

Таблица 3

| Дата (год, месяц) | Общее время работы в часах | Замечания о работе | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

10 Сведения о хранении

Сведения о хранении заносятся в таблицу  4.

Таблица  4

| Дата | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись ответственного за хранение лица |
| --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятия с хранения |  |  |

11 Сведения о ремонте

В раздел заносятся сведения о ремонтных работах.

Приложение  А

Основные технические данные КНС

«Адмирал-2499-2КП»

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Производительность насоса | м3/ч | 3,6 |
| Напор насоса | м | 12 |
| Количество насосов в КНС | шт | 2 |
| Номинальная мощность насоса | кВт | 0,9 |
| Габаритные размеры КНС | м | См. эскиз ниже |
| Масса КНС без погружных насосов | кг | 1200 |
| Масса бетонного пригруза КНС | т | 6 |
| Высота бетонного пригруза (рис. 5) | м | 1 |
| Габаритные размеры наземной части ДхШхВ | м | - |
| Масса наземной части | кг | - |
| Грузоподъемность тали | т | - |
| Грузоподъемность кошки | т | - |

Комплектность КНС

| № поз. | Наименование изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус КНС | шт. | 1 |
| 2 | Комплект трубопроводов между КНС и колодцем | шт. | - |
| 3 | Опускное устройство с направляющими | комплект | 2 |
| 4 | Погружной насос SEG 40.09.2.50B | шт. | 2 |
| 5 | Шкаф управления КНС | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф вводной распределительный | шт. | - |
| 7 | Клеммная коробка | шт. | - |
| 8 | Трубная обвязка с фланцами | комплект | 1 |
| 9 | Обратный клапан Dу=50 | шт. | 2 |
| 10 | Задвижка клиновая канализационная Dу=50 | шт. | 4 |
| 11 | Задвижка клиновая канализационная Dу=40 | шт. | - |
| 12 | Шнур с грузом | комплект | 1 |
| 13 | Комплект ЗиП - Изолента | шт. | 1 |
| 14 | Комплект ЗиП - Хомуты-стяжки | уп. | 1 |
| 15 | Лестница стационарная нержавеющая | шт. | 1 |
| 16 | Площадка обслуживания нержавеющая | шт. | 1 |
| 17 | Корзина сороулавливающая | шт. | 1 |
| 18 | Анкерный болт М20-250 | комплект | 1 |
| 19 | Цепь с замком | комплект | 4 |
| 20 | Поплавковый выключатель | шт. | 4 |
| 21 | Гидростатический датчик уровня | шт. | - |
| 22 | Втулка ПЭ | шт. | - |
| 23 | Компенсатор | шт. | - |
| 24 | Вентиляция (Труба ПВХ, дефлектор, отвод ПВХ) | комплект | 2 |
| 25 | Блочно-модульное здание для шкафов управления | шт. | - |
| 26 | Блочно-модульное здание над насосной станцией | шт. | - |
| 27 | Таль ручная | шт. | - |
| 28 | Кошка для монорельса | шт. | - |
| 29 | Переносной светильник | шт. | - |
| 30 | Комплект ЗиП - Запасные лампы для переносного светильника | комплект | - |
| 31 | Комплект ЗиП - Запасные лампы для внутреннего освещения | комплект | - |
| 32 | Комплект ЗиП - краска для БМЗ | шт. | - |

Приложение Б

На рисунках представлены отдельные виды  КНС.

Рисунок Б.1

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.2

Приложение В.

Схема размещения датчиков уровня для нестандартного алгоритма.

Рисунок Г.1

Приложение Г

Декларация о соответствии

# Text boxes

Рисунок  9