Насосная станция пожаротушения

(наименование и индекс изделия)

«Адмирал-3196-3П-Н»

№     128

Паспорт и руководство по эксплуатации

2016

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕЁ МОНТАЖА, ПУСКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НЕЙ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СХЕМУ ОБВЯЗКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ!

- ИЗМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ!

- РАБОТА НАСОСОВ БЕЗ ВОДЫ!

ПЕРЕД ПУСКОМ СТАНЦИИ:

ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ НАПРЯЖЕНИЮ, УКАЗАННОМУ НА ТАБЛИЧКАХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ И ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ!

ПРОВЕРИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СТАНЦИИ!

| Содержание |
| --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Назначение | 5 |
| 2 | Основные технические данные | 5 |
| 3 | Комплектность | 5 |
| 4 | Описание насосной станции и её монтаж | 6 |
| 5 | Запуск и обслуживание | 12 |
| 6 | Транспортировка и хранение | 19 |
| 7 | Свидетельство о приёмке и консервации | 20 |
| 8 | Гарантии изготовителя | 21 |
| 9 | Сведения об эксплуатации | 22 |
| 10 | Сведения о хранении | 23 |
| 11 | Сведения о ремонте | 24 |
|  | Приложение А. Основные технические данные и комплектность | 25 |
|  | Приложение Б. Общий вид (эскиз) | 26 |
|  | Приложение В. Характеристики насоса | 29 |
|  | Приложение Г. Декларация о соответствии | 30 |

Введение

Настоящий паспорт является сопроводительной эксплуатационной документацией, поставляемый с изделием и предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными, а также содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надёжность, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в настоящем паспорте.

### Назначение

Насосная станция пожаротушения серии Адмирал (насосная станция водоснабжения, далее – ВНС)  – это комплектное изделие, предназначенное для повышения давления и поддержания его на заданном уровне в сети противопожарного водопровода. Конструктивно пожарная насосная станция состоит из насосов, шкафа управления, имеющего сертификат пожарной безопасности, вводного распределительного шкафа, трубной обвязки, запорной арматуры.

Все оборудование располагается в блочно-модульном наземном здании (далее БМЗ). Вся специфика конструкторских решений и комплектность отражена в приложении к данному паспорту.

1.2   Условное обозначение станции (пример).

-                          –

Адмирал-        3           П          –           Н»

- – Обозначение серии насосной станции.

- – Количество насосов.

- – Назначение станции:

В – для водоснабжения;

П – для пожаротушения.

4 – Исполнение станции:

Н - наземного исполнения;

П - подземного исполнения;

ПН - наземный БМЗ с подземным машинным залом.

### Основные технические данные

Основные технические данные ВНС отражены в приложении А данного руководства.

### Комплектность

Комплектность каждой ВНС индивидуальна и отражена в приложении А данного руководства.

В приложении Б приводятся отдельные виды ВНС.

4 Описание насосной станции и ее монтаж

4.1 Описание насосной станции.

Наземное БМЗ.

Наземное БМЗ выполнено в виде стального каркаса обшитого сэндвич панелями. Минераловатный утеплитель из базальтового волокна относится к негорючим материалам и обеспечивает высокую огнестойкость панелей «сэндвич». Пол БМЗ – герметичного исполнения. В полу имеется трап для дренажа. Подводящий и напорный трубопровод выходят через гильзы в полу. После установки и подключения станции, зазор между трубопроводами и гильзами в полу необходимо загерметизировать.

В БМЗ смонтированы системы освещения и электрического отопления на нагревательных панелях с индивидуальными термостатами. Также здесь размещены шкаф управления, распределительный шкаф, элементы естественной и принудительной вентиляции. Вентиляция БМЗ осуществляется через вентиляционные решетки с естественным побуждением. Либо принудительно через вытяжной вентилятор.

В крыше блочно-модульного здания предусмотрены откидные герметичные люки, для демонтажа насосов с помощью автокрана. В верхней части вертикальных стоек каркаса, предусмотрены отверстия для подъема БМЗ. Крепление блочно-модульного здания осуществляется анкерными болтами через отверстия в специальных лапах, расположенных по коротким сторонам здания. Устанавливается насосная станция на фундаментные блоки по углам и в середине длинных сторон, либо на ленточный фундамент

Насосы и оборудование.

Насосные агрегаты смонтированы на рамах и объединены трубной обвязкой. В стандартном исполнении каждый насос со стороны входа имеет задвижку, со стороны выхода обратный клапан и задвижку. Таким образом, любой насос во время эксплуатации можно заменить, не останавливая работу всей станции. Запорная арматура имеет индикацию положения «Открыто», «Закрыто». В каждом трубопроводе присутствует сливной кран. При необходимости опорожнить трубопровод, к соответствующему крану подключается шланг и с помощью него вода из трубопровода сливается в трап на полу насосной станции.

Для контроля давления на входе каждого насоса установлен мановакуумметр, на выходе манометр.

Защита от работы насосов «в сухую»

Питание ВНС происходит из резервуаров. Вода поступает в подводящий трубопровод насосной  станции самотеком. В резервуаре необходимо установить поплавковый выключатель защиты от сухого хода насосов. Высота установки поплавкового выключателя определяется как самая верхняя точка гидравлической части насоса плюс 0,5м. При определении этой высоты ВНС и резервуары должны быть окончательно установлены на фундаменты и их отметки должны соответствовать проектным значениям. Запас уровня воды над гидравлической частью насоса в 0,5м позволит насосам всегда работать под заливом. Состояние контактов поплавкового выключателя: «Норма» - контакт замкнут, «Авария сухой ход» - контакт разомкнут. Поплавковый выключатель подключается к клеммам шкафа управления насосами (см. таблицу подключения ВНС и руководство на шкаф управления насосами). Если уровень воды в резервуаре опустится ниже установленного поплавкового выключателя все работающие насосы остановятся, при повышении уровня выше поплавкового выключателя насосы автоматически начнут работать. В таком случае насосы включатся автоматически и будут работать до отключения  вручную, с панели шкафа управления или до повторного получения сигнала «сухой ход».

Система автоматической работы пожарных насосов

Содержит в своем составе три пожарных насоса, реле давления первого насоса, реле второго насоса, реле третьего насоса, реле давления напорного коллектора (2 шт. – основное и резервное), шкаф управления пожарными насосами. Насосы работают по схеме резервирования – два рабочих, один резервный. Это значит, что для обеспечения номинального расхода может быть включено только два насоса. В случае выхода из строя работающего насоса, включается резервный. Команду на пуск насоса формирует шкаф управления, получая внешний сигнал «Пожар» и сигнал с реле давления коллектора (падение давления ниже нижнего уровня давления на реле коллектора).

Работа шкафа управления пожарными насосами подробно описана в руководстве по эксплуатации шкафа управления.

Распределение электроэнергии и заземление

Для ввода и распределения электроэнергии в ВНС предусмотрен шкаф вводной распределительный. В шкаф заводятся кабели питания от двух независимых источников с последующим  автоматическим вводом резерва.

Шина заземления проложена в наземном БМЗ на стене. К шине заземления приварены болты М6-М8 с шагом в 300 мм.

4.2 Монтаж и ввод в эксплуатацию ВНС

4.2.1 Общие положения

Перед началом монтажа проверяйте правильность и соответствие проектных данных. В проекте должны быть представлены следующие разделы:

-  основание и фундамент;

-  наземная часть;

-  дренажная система;

-  инструкция по безопасности.

Проектные работы должны быть выполнены только профессиональными геотехниками, знающими теорию и требования по основаниям и грунтам.

4.2.2 Мероприятия по безопасности и охране труда

С точки зрения безопасности и охраны труда монтаж ВНС является наиболее опасным этапом. Перед монтажом ВНС убедитесь, что следующие мероприятия по безопасности и охране труда проверены и выполнены:

-  правильность формы котлована (исключение обвалов);

-  ограждение котлована;

-  ограждение проездов;

-  подъёмное оборудование и выполнение подъёмных работ;

-  подключение ВНС к электросетям.

4.2.3  Перед монтажом убедитесь, что:

-   ВНС не имеет транспортных повреждений;

-   комплектность станции соответствует комплекту поставки.

4.2.4  Разгрузка ВНС с транспортного средства.

Перед разгрузкой расчистить площадку под размещение ВНС.

Подъем с транспортного средства наземной и подземной части ВНС выполняют в соответствии с рисунком 1. Наземную часть ВНС поднимают за строповочные отверстия в верхней части вертикальных стоек каркаса. Подъем без использования всех четырех петель запрещен, -  это может привести к травмам и поломке изделия. При подъеме следить за тем, чтоб угол между ветвями строп не превышал 90 градусов.

Рисунок  1 – Принципиальная схема строповки ВНС.

ВНИМАНИЕ!

Подъем без использования всех четырех петель ЗАПРЕЩЕН!

4.2.5 Монтаж наземной части ВНС

Перед установкой БМЗ, необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений. Наземная часть устанавливаетсяна фундаментные блоки или ленточный фундамент. Монтаж конструкции производить краном необходимой грузоподъемности. Наземная часть должна быть установлена без зазоров, перекосов и смещений.

Подъем ВНС  осуществляется за строповочные отверстия, расположенные в верхней части вертикальных стоек каркаса в соответствии с пунктом 4.2.4 данного паспорта. Схема строповки БМЗ указана на рисунке 1.

После установки БМЗ на штатное место необходимо закрепить его анкерными болтами. Фиксацию ВНС на бетонном фундаменте осуществлять распорными дюбелями (анкерное крепление входит в комплект). Через отверстия в «лапах» модульного здания (расположены по коротким сторонам здания) в бетонном основании сверлятся отверстия и устанавливаются анкеры (пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования к СНиП 2.09.03  МДС 31-4.2000).

На рисунке 2 показан узел крепления ВНС к бетонному основанию.

Рисунок  2 – узел крепления ВНС к бетонному основанию.

4.2.6  Подсоединение труб

Перед подсоединением подводящего и напорного трубопроводов следует проверить затяжку крепежных элементов внутренних трубопроводов ВНС. Протянуть все болтовые соединения фланцев, задвижек, обратных клапанов и других элементов (в том числе  и болты на самой арматуре и насосах). Так как во время транспортировки они могут ослабнуть.

При фланцевых соединениях проверить следующее:

- уплотнения не имеют повреждений;

- оси труб параллельны;

- затяжка выполнена равномерно.

Далее по той же схеме необходимо присоединить остальные трубопроводы.

После подсоединения подводящего и напорного трубопроводов, загерметизировать отверстия между трубопроводами и гильзами в полу БМЗ.

4.2.7 Дополнительная оснастка.

Данная станция является комплектной, поставляется заказчику испытанной и законсервированной. Для приведения станции в рабочее состояние, после ее монтажа, необходимо:

- в имеющиеся в наземной части кабельные вводы протягивается питающий кабель и подключается к шкафу вводному распределительному в соответствии со схемой электрических соединений;

- закрутить ответные фланцы на напорный и подводящий коллектор;

- проверить затяжку всех болтовых соединений.

Для исключения попадания в насос металлической стружки, окалины, крупных твердых включений и прочих взвешенных частиц, перед входом в насосную станцию на всасывающих трубопроводах необходимо установить сетчатый фильтр. Размер фильтра (проходной диаметр Ду) должен соответствовать размеру фланца на входе в насосную станцию, живое сечение фильтра должно быть в 5 раз больше площади всасывающего патрубка.

Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае механических повреждений насоса, вызванных попаданием в него металлической стружки, окалины, крупных твердых включений и прочих взвешенных частиц.

4.2.8  Типичные монтажные ошибки

Основными монтажными ошибками при монтаже ВНС являются:

- Некачественно выполненный фундамент, приведет к проседанию модульного здания относительно подводящих, отходящих трубопроводов и последующему повреждению внутренних трубопроводов и оборудования ВНС.

- Некачественно проведены работы по укладке сети вокруг ВНС, это может привести к смещению этих трубопроводов и повреждению внутренних трубопроводов и оборудования ВНС.

- Трубопроводы подведены неправильно, (между фланцами присутствовал зазор) это вызвало напряженное состояние трубопроводов и оборудования. Возможен излом трубопровода и оборудования.

- Не проведено опробование работы станции во всех режимах. Может привести к неправильной работе станции.

- Проектные или производственные ошибки/неточности при производстве земельных работ.

- Неправильно произведен электромонтаж станции. Может привести к нарушению алгоритма работы станции или выходу из строя электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Проектирование и выполнение работ по котловану следует поручить только профессиональным геотехникам.

При проектировании следует учесть требования по ремонтно-обслуживающим работам (подъезд к ВНС)

4.3  Меры безопасности

При эксплуатации ВНС необходимо руководствоваться положениями и требованиями, изложенными в следующих документах:

- "Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений";

- "Охрана труда и техника безопасности в коммунальном хозяйстве";

- "Правила устройства электроустановок";

- "Правила технической эксплуатации электроустановок";

-  Паспорт на насосы и схема электрических соединений.

4.3.1  Обслуживание ВНС должно производиться персоналом, который прошел специальное обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом и электрической схемой.

4.3.2  Рабочие или операторы, в функции которых входит обслуживание электронасосов, должны быть обучены правилам безопасности и работы с электроустановками, и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Повторная проверка знаний правил технической эксплуатации для каждого рабочего проводится не реже одного раза в течение 2 лет.

4.3.3  Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

4.3.4  У рабочих мест должны быть вывешены технологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты и инструкции по технике безопасности. В особо опасных местах должны быть вывешены предупредительные и разъясняющие знаки и плакаты.

4.3.5 При эксплуатации насосов необходимо соблюдать правила безопасности, изложенные в паспорте насосов.

5 Запуск и обслуживание

5.1 Наполнение станции водой и пуск

Наполнение ВНС водой.

Перед наполнением ВНС водой необходимо удалить из корпуса ВНС транспортировочные распорки и крепежи, ознакомиться с руководством по эксплуатации на насосы и шкаф управления. Убедиться, что вся запорная арматура закрыта и механических повреждений оборудования нет. Протянуть все резьбовые соединения (болты на фланцах, креплениях насосов, арматуре) так, как в процессе транспортировки они могли ослабнуть. Установить на штатное место трубопроводы, которые на время транспортировки были демонтированы (схема установки трубопроводов, прокладки, крепежные элементы входят в комплект поставки) согласно Приложению Б. Подключить неподключенные кабели согласно схемы электрических соединений (схема прилагается). Подать воду во входной коллектор; последовательно открыть задвижки перед насосами (задвижки после насосов должны быть закрыты), открыть краны «Маевского» на каждом насосе, спустить воздух, и после наполнения насосов (из крана «Маевского» побежит вода без воздуха, подробно описано в паспорте на насос) закрыть,  затянув гаечным ключом.

Проверка направления вращения рабочего колеса насоса.

Поочередно запустить каждый насос в ручном режиме и проверить направление вращения рабочего колеса. Если направление вращения вентилятора совпадает со стрелкой на кожухе или корпусе насоса, то рабочее колесо насоса вращается в правильном направлении, если не совпадает то  колесо - вращается в обратном направлении. В случае неправильного вращения остановить насос, полностью снять напряжение со шкафа управления и поменять на выходном клеммном зажиме данного насоса (в шкафу управления) любые два фазных провода местами. Повторить проверку направления вращения.

Наполнение напорного трубопровода трассы.

После того, как убедились в правильном вращении рабочих колес всех насосов, запустить в ручном режиме один из основных насосов и приоткрыть задвижку за ним (повернуть ручку затвора на угол не более 20 градусов из положения «Закрыто» (Close) в сторону положения «Открыто» (Open) для того, чтобы наполнить водой напорный трубопровод трассы. Иметь в виду, что задвижку после насоса полностью открывать недопустимо так, как при этом электродвигатель насоса может уйти в режим перегрузки (это связано с отсутствием расчетного сопротивления со стороны трассы, поскольку она еще не заполнена водой). В самой дальней точке трассы необходимо открыть кран для выхода воздуха из трубопроводов. В таком режиме наполняем трассу, пока из крана в самой дальней точки трассы не побежит вода без воздуха (следовательно, трасса наполнилась водой, и в ней установилось давление). После этого останавливаем работавший насос и полностью открываем задвижку на выходе этого насоса. Запускаем следующий насос, плавно открываем задвижку за насосом для того чтобы поток выгнал остатки воздуха в линии этого насоса, даем поработать насосу 30 секунд, останавливаем, открываем полностью задвижку за насосом. Таким образом, повторяем операции со всеми оставшимися насосами.

Контроль герметичности трубопроводов и оборудования

После наполнения всех трубопроводов водой проконтролировать отсутствие течи в соединениях и оборудовании. Убедиться, что все измерительные приборы показывают верные значения. В случае появления течи устранить ее.

5.2 Настройка приборов контроля и автоматики

Защита от «сухого хода» насосов.

В алгоритме работы станции предусмотрена защита от «сухого хода». От поплавкового выключателя «Сухого хода», установленного в резервуаре поступает сигнал, на шкаф управления насосами и происходит остановка рабочих насосов. Запуск рабочих насосов возможен только после исчезновения сигнала «сухой ход». На какой высоте разместить поплавковый выключатель описано выше.

Рисунок  3 – Пояснение к рекомендациям по настройке реле давления.

Настройка реле давления пожарных насосов

Внимание! Неверная настройка реле может привести к неправильной работе станции.

Настроить давление включения реле на выходе каждого насоса, назначение реле указано на специальной бирке.

Выставить значение давления включения реле насоса, равное давлению, которое должен выдавать пожарный насос в крайней правой точке гидравлической характеристики с учетом подпора перед насосом (параметр Н3 на рисунке 3), характеристика насоса при отсутствии подпора приведена в приложении В.

Давление включения реле насоса – это давление, при достижении которого  насос  считается исправным (вышедшим на режим). Если же основной пожарный насос не развивает необходимого давления, то он считается неисправным, с задержкой времени происходит его отключение и включение резервного.

Давление включения всех реле насосов должно быть одинаково. Порядок действий при настройке реле описан ниже.

Порядок действий при настройке реле:

- Вращая регулировочный винт напротив шкалы «Давление + –» настроить так, что бы давление включения соответствовало параметру Н3 на рисунке 3.

- Дифференциал реле (это разность давлений включения и выключения реле) установить минимально возможным.

Обязательно произвести проверку настроенного реле по показаниям манометра, плавно меняя давление воды, проследить, чтобы контакты реле изменяли свое состояние при необходимом уровне давления. Проверку провести не менее трех раз, повышая и понижая давление.

Настройка реле давления коллектора

Внимание! Неверная настройка реле может привести к неправильной работе станции.

Настроить давление включения и давление выключения реле напорного коллектора. Назначение реле указано на специальной бирке.

Выставить значение давления включения реле напорного коллектора, равное давлению, которое развивает станция при одной четвертой своего номинального расхода с учетом напора на входе (параметр Н1 на рисунке 3) для недопущения частых запусков.

Давление включения реле коллектора – это давление, при достижении которого происходит остановка основных насосов в режиме «Пожар» в автоматическом режиме работы шкафа управления, согласно алгоритму. Алгоритм подробно описан в руководстве по эксплуатации на шкаф управления.

Настроить с помощью дифференциала реле, значение давления выключения реле напорного коллектора, равное давлению, которое должна поддерживать станция при пожаре с учетом подпора на входе (параметр Н2 на рисунке 3).

Давление выключения реле коллектора – это давление, при достижении которого происходит запуск основных насосов в режиме «Пожар» в автоматическом режиме работы шкафа управления, согласно алгоритму.

Таким образом, станция автоматически запустится (перейдет из дежурного режима в режим «Пожар») при снижении давления ниже давления выключения реле коллектора и поступлении сигнала «Пожар» на шкаф управления пожарными насосами, произойдёт включение основных насосов. Если после включения основных насосов давление возрастет выше давления включения реле коллектора, насосы отключиться. Далее цикл будет повторяться до окончания пожара. Номинальный напор насосов при номинальном расходе должен быть ниже установленного давления включения реле коллектора.

Порядок действий при настройке реле:

- Вращая регулировочный винт напротив шкалы «Давление + –» настроить так, что бы давление включения реле (отключение пожарных насосов) соответствовало параметру Н1 на рисунке 3.

- Дифференциал реле (это разность давлений включения и выключения реле)  настроить так, чтобы давление выключения реле (включение пожарных насосов) соответствовало параметру Н2 на рисунке 3.

Обязательно произвести проверку настроенных реле по показаниям манометра, плавно меняя давление воды, проследить, чтобы контакты реле изменяли свое состояние при необходимом уровне давления. Проверку провести не менее трех раз, повышая и понижая давление.

Перевод насосной станции в дежурный режим

Для перевода системы в дежурное состояние необходимо сделать следующее:

- Подать питание на шкаф управления пожарными насосами, включить автоматические выключатели каждого насоса, перевести переключатель режимов в положение «Автоматический» и убедиться, что на экране контроллера появился статус «Готов».

- Подать питание на систему вентиляции, включив автоматический выключатель питания блока ТРМ-1 в шкафу вводном распределительном и питание вентилятора. Перевести переключатель режимов вентилятора в положение «Автоматический».

- Станция готова к работе в автоматическом режиме.

Настройка вспомогательных систем

Система принудительной вентиляции всегда должна быть в автоматическом режиме и исправной.

5.3 Техническое обслуживание

Внимание! Решение о переводе автоматической установки пожаротушения в режим ручного пуска или отключение установки должно быть согласовано с органами Государственного пожарного надзора на местах.

Мероприятия по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, не вошедшие в ниже представленный перечень, необходимо выполнять в соответствии с руководящими документами и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, а также согласно руководству по эксплуатации на отдельные элементы системы.

1. Не реже одного раза в сутки производить проверку насосной станции (установки):

- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. технологической части (трубопроводов, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, мембранного расширительного бака, насосов и т.д.) и электротехнической части (электросиловых  шкафов и шкафов управления, электродвигателей и т.д.).

- контроль давления в трубопроводах, рабочего положения запорной арматуры;

- проверку приборов управления на отсутствие индикации об ошибках системы автоматики;

- контроль наличия питания от основного и резервного источников.

2. Не реже одного раза в неделю осуществлять проверку автоматического переключение питания с основного ввода питания на резервный.

3. Не реже одного раза в неделю осуществлять перемешивание пенообразователя и проверку качества пенообразователя на стойкость и кратность пены.

4. Не реже одного раза в месяц необходимо производить комплексную проверку насосной станции (установки):

- при отключенных вводах электропитания проверить затяжку всех клеммников внутри электросилового шкафа и шкафа управления;

- проверить работоспособность насосных агрегатов путем их включения и выключения при помощи кнопок «Пуск» и «Стоп» в «Ручном» режиме;

- проверить работоспособность насосной установки, в автоматическом режиме путем имитации вскрытия   спринклеров или открытия пожарного крана (в зависимости от типа используемой системы - спринклерной или дренчерной);

- если конструкция шкафа управления или электросилового шкафа предусматривает наличие принудительной вентиляции, необходимо проверить чистоту воздушных фильтров, при необходимости заменить, а также очистить вентиляторы и радиаторы преобразователя частоты (при наличии);

- давление мембранного расширительного бака;

- проверить работу вспомогательных систем отопления, вентиляции, освещения, путем их включения и выключения;

- проверить выдачу сигналов диспетчеризации предусмотренных алгоритмом шкафа управления при имитации возникновения различных ситуаций.

5. Не реже одного раза в год осуществлять метрологическую поверку КИП.

6. Не реже одно раза в три года проводить гидравлические испытание трубопроводов на герметичность и прочность.

7. Не реже одно раза в три года проводить измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

8. Данные о техническом обслуживании необходимо фиксировать в журнале, содержащем дату технического обслуживания, вид обслуживания, замечания по техническому состоянию, должность, фамилию и подпись ответственного лица, проводившего техническое обслуживание.

9. Обслуживание насосов необходимо производить согласно приведенным в паспорте на насос указаниям.

10. Обслуживание шкафов управления необходимо производить согласно приведенным в паспорте на шкаф управления указаниям.

Проверка работоспособности системы пожаротушения в целом

Сымитировать все возможные ситуации для автоматического режима работы шкафа управления (далее ШУ) и насосной станции в целом:

| Событие: | Результат, соответствующий правильной работе алгоритма станции: |
| --- | --- |
| Автоматический режим работы |
| 1. Замыкание контакта Сигнал «Пожар» с кнопки «Пожар» | Переход ШУ в режим «Пожар» |
| 2. Перевод переключателя режимов ШУ из положения «Автомат» в положение «Стоп» во время состояния ШУ «Пожар» | Сброс состояния ШУ «Пожар» |
| 3. В режиме «Пожар»: Падение давления в напорном коллекторе ниже установленного значения «Рабочее давление (ПУСК)» | Включение основного насоса |
| 4. В режиме «Пожар»: Повышение давления в напорном коллекторе выше установленного значения «Рабочее давление (СТОП)» при работающем насосе | Остановка работавшего насоса |
| 5. Невыход на режим основного насоса при пожаре (давление в напорном коллекторе ниже установленного значения давления насоса) | Остановка основного насоса запуск резервного |
| 6. Невыход на режим основного насоса с последующим невыходом на режим резервного насоса | Остановка основного насоса и запуск резервного, остающегося в работе при невыходе не режим |
| 7. Отключение автоматического выключателя основного насоса во время его работы | Включение резервного насоса |
| 8. Поступление сигнала аварии «Сухой ход» во время работы насоса | Остановка насосов |
| 9. Сброс сигнала аварии «Сухой ход» во время состояния ШУ «Пожар» и давлении напорного коллектора ниже установленного значения «Рабочее давление (ПУСК)» | Автоматический запуск насоса |
| 10. Исчезновение напряжения на основном вводе питания шкафа АВР | Переключение на резервный ввод питания |

Если в результате выше описанных проверок насосная станция, отработала алгоритм не так, как указано выше, необходимо внимательно изучить всю документацию, произвести корректировку настроек реле и добиться верной работы станции. В случае верной работы насосной станцией во всех вышеописанных ситуаций, ее можно считать испытанной и готовой к автоматической работе. Подобную проверку необходимо проводить периодически не реже чем один раз в год.

6  Транспортировка и хранение

Транспортирование ВНС следует осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – 5 по ГОСТ 15150.

Вид перевозки ВНС – горизонтальный на платформе. Изделие устанавливается на деревянные подставки и закрепляется для предохранения от сдвига. При транспортировании на автомашинах допускаемая скорость - 80 км/ч. При этом не должно быть «отрыва» груза от платформы с последующим ударом при резких вертикальных перемещениях платформы.

При транспортировании, хранении и эксплуатации ВНС не допускается ее бросать и подвергать ударам. ВНС следует хранить в условиях, установленных для группы 5 по ГОСТ 15150.

7  Свидетельство о приемке и консервации

Комплекс тушения пожара: «Адмирал-3196-3П-Н» №128

испытана, признана годной к эксплуатации и законсервирована.

Дата приемки комплекта "___"______________20 __ г.

Ответственный за приемку сотрудник ПО     ____________, _________________

подпись          Фамилия И.О.

Ответственный за приемку сотрудник ОРК   ____________, _________________

подпись          Фамилия И.О.

Дата реализации	"___"______________20 __ г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0  ГОСТ 9.014 – 78.

8  Гарантии изготовителя

8.1	Срок гарантии 12 месяцев с даты отгрузки.

8.2	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ВНС требованиям ТЗ, ее техническим характеристикам (указанным в разделе 2) настоящего паспорта, надежную, безаварийную работу, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов. А также замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока по причине поломки или преждевременного износа при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

8.3	При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

8.4	Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

а) Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации отраженных в данном руководстве;

б)  Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

в)  Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

г)  Применения изделия не по прямому назначению;

8.5	Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

8.6	Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

8.7	Изделие, передаваемое для гарантийного, ремонта должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

8.8	Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

8.9	За неправильный выбор ВНС предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию,   внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных      обязательств перед Покупателем.

9 Сведения об эксплуатации

Сведения об эксплуатации заносятся в таблицу 3.

Таблица 3

| Дата (год, месяц) | Общее время работы в часах | Замечания о работе | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

10 Сведения о хранении

Сведения о хранении заносятся в таблицу  4.

Таблица  4

| Дата | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись ответственного за хранение лица |
| --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятия с хранения |  |  |

11 Сведения о ремонте

В раздел заносятся сведения о ремонтных работах.

Приложение  А

Основные технические данные ВНС

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры наземной части насосной станции (ДхШхВ) | м | 4,1х2х2,6 |
| Масса наземной части | кг | 3500 |
| Для нужд водоснабжения |
| Количество насосов | шт. | 3 |
| Количество рабочих/резервных насосов | шт/шт. | 2/1 |
| Давление на входе насосной станции | атм | 0,15 |
| Давление на выходе насосной станции | атм | 1,5 |
| Производительность насосной станции | м3/ч | 108 |
| Максимальное давление насосной станции на закрытую задвижку (с учетом подпора на входе станции) | атм | 2,5 |
| Номинальная мощность насоса | кВт | 5,5 |

### Комплектность ВНС

| № поз. | Наименование изделия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция | шт. | 1 |
| 2 | Анкерный болт М20-200 | комплект | 1 |
| 3 | Комплект для слива воды из трубопроводов ВНС | комплект | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации на ВНС | шт. | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации на шкаф управления | шт. | 1 |
| 6 | Таблица соединений насосной станции | шт. | 1 |

Комплектность КИП

| № поз. | Наименование изделия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле давления РД-2Р (-0,05-0,3 МПа) | шт. | 5 |
| 2 | Реле защиты от «сухого хода» РД-2Р | шт. | 0 |
| 3 | Манометр ТМ-510Р.00(0-0,4МРа) | шт. | 4 |
| 4 | Мановакуумметр ТМВ-510Р.00(-0,1-0,15МРа) | шт. | 3 |
| 5 | Датчик температуры ДТС125-50М.В2.60 | шт. | 1 |

Приложение Б

Общий  вид  ВНС.

Рисунок Б.1

Продолжение приложения Б.

Рисунок Б.2

Продолжение приложения Б.

Рисунок Б.3

Приложение В

Характеристики насоса КМ80-65-160б/2

Приложение Г

Декларация о соответствии.

# Text boxes

4

1

2

3